| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷防静电地板 | 面积102平方米 1.单位：≥600mm×600mm×40mm 2.系统电阻：≤1×106Ω至1×1010Ω 3.机械性能：集中载荷4450N，挠度≤2.0㎜；均布载荷2300N/㎡，4.挠度：≤2.0㎜；极限集中荷载16680N 5.耐冲击性能：试验区不能有任何塌陷，地板上板永久变形≤1.5㎜ 6.滚动荷载：3560N滚动10000次挠度≤2.0㎜ 7.板自重：≤48kg/m2 8.地板支撑：荷载20KN力保持1分钟，支架应完好如初 9.外观：焊接牢固，金属表面防锈层无脱落，无明显疵点 10.板面耐磨和外观：陶瓷磨耗性能 ★11.含铺设安装、综合布线(59信息点，每个信息点包含：有线网络到各电脑终端及220V电源，强弱电分离；四插位插排；电源插头接头、电工胶布，水晶头等相关其它辅材配件；超五类网线、2.5mm²电线、等所有施工材料、配件。)中标商家提供质保售后服务及要求。质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018标准。出现故障必须在2小时内做出响应，5小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。含运输搬运上楼、含施工辅材、含打眼、含安装、含清理废品到指定地点。陶瓷防静电地板具有高耐磨、防火、防水、高承载、寿命长、易清洁、美观等特点。自拟格式承诺书，核心内容3天内完成工程要求。 | 102㎡ |  |